上海东冠纸业有限公司

10kV动态无功补偿成套装置

（SVG型）

招   标   文   件

招 标 单 位：上海东冠纸业有限公司

2020年 4月

目录：

一.项目概要

二.供电系统概要

三.装置技术要求

四.设计标准

五.供货范围及要求

六.工作范围

七.报价要求

- 八.付款方式

九.质量保证

十．投标截止日期

十一.投标单位的资格条件

十二.招标说明

十三.开标

十四.签约

十五.投标文件格式（包含法定代表单位资格证明书、投标文件签署授权委托书、投 标 函、投标文件资格审查资料、）

十六. 反商业贿赂协议书

十七.技术偏离表及商务偏离表

本次招标为上海东冠纸业有限公司10kV动态无功补偿成套装置采购招标，投标单位根据招标单位技术要求负责10kV SVG型动态无功补偿成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等。

一、项目概要：

上海东冠纸业有限公司整个输配电系统主要由分布式能源站、35KV及10KV变电站三部分组成。现对35KV变电站电网系统进行改造维护并新增10kV动态无功补偿成套装置。故此，特邀请业内优秀供应商参与我公司本项目竞标，以期达成共赢。

二、供电系统概要：

电网参数及系统概况，包括系统主接线图、系统短路容量、主变压器参数、主要负载参数，电网侧系统概况。

1）系统额定电压：   35   kV

2）系统最高电压：   35   kV

3）系统额定电流：   329.9A

4）系统额定频率：    50  Hz

5）系统中性点接地方式：中心点接接地电阻柜

6）主变电压变比：  (35±4×2.5%)/10.5kV

7)  短路阻抗：     10.3%

主变低压侧系统概况：

1）系统电压：         10.5   kV

2）系统最高电压：     10.5   kV

3）系统额定频率：      50    Hz

4）系统额定电流：     1099.7  A

5）系统中性点接地方式：中心点接接地电阻柜

三、装置技术要求

3.1、SVG技术要求

3.1.1、SVG装置技术参数

本工程在10kV每段母线上各装设一套补偿容量为2Mvar的动态无功补偿成套装置（SVG型），共1套，可实现无功从感性2Mvar~容性2Mvar范围内连续快速调节。

SVG本体户内采用单面维护和巡视，具备紧急停机按钮功能。

每套装置包括链式无功发生器（SVG）、连接电抗器等，单套装置接线示意图与供货范围如下：

成套装置应满足无功功率、电压调节及功率因数等的技术要求，并要求达到以下技术指标：

1）功率因数补偿精度

在补偿容量足够前提下，10kV母线进线点的月平均功率因数值达0.95以上，补偿精度达到小于50KVAR，月无功剩余量最大为37200KVARh。

2）输出容量

成套装置无功补偿容量为感性2Mvar~容性2Mvar连续可调。

3）响应时间

成套装置可动态跟踪电网电压变化及负载变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现高功率因数运行。动态响应时间不大于10ms。

4）谐波特性

SVG输出谐波电流小于3％In。

5）冷却方式

成套装置采用强制风冷，技术先进、运行安全可靠。

6）运行效率

装置运行过程中，SVG本体有功损耗不大于装置输出容量的1%。

7）考核点

电网公共连接点（PCC点）。

3.1.2、阀体技术要求

（1）成套装置应采用先进的全控型器件IGBT。装置主回路元件的选用，应留有足够的电压、电流裕度，元件应有良好的dv/dt，di/dt特性；

（2）功率模块采用模块化设计思路，结构紧凑，维修方便，预留测试端口，调试便捷；

（3）直流电容选用薄膜电力电容，并集成于功率模块内部，有效降低杂散参数，提高模块可靠性；

（4）装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能，包括但不限于以下类型：

■直流过压保护；

■电力电子元件损坏检测保护；

■丢脉冲保护；

■触发异常保护；

■过压击穿保护等。

■IGBT采用NTC过温保护。

SVG阀体主要技术参数

| 额定频率 | 50Hz |
| --- | --- |
| 额定容量 | ±2Mvar |
| 额定电压 | 10.5kV |
| 额定电流 | A |
| 容量调节范围 | 从额定感性容量到额定容性容量连续可调 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 平均损耗 | ≤1% |
| 谐波特性 | <3%In |
| 响应速度 | 不大于10ms |
| 工频耐压 | 35kV，以型式试验报告为准 |

3.1.3、装置控制及保护技术要求

1）控制屏的外形及组成

控制屏采用柜式结构，柜体应选用优质“三防”产品，具备抗强电磁干扰能力。

主控制器安装于控制屏中，应由主控机箱、PLC（可编程逻辑控制器）和触摸屏等几个主要部分组成。各部分功能如下：

触摸屏：人机界面；

PLC：控制触摸屏的显示与操作，其中一个RS485串口与主控机箱连接，另一个RS485口与触摸屏连接。

主控机箱：由各功能板卡组成，完成核心的控制功能。

2）主控制器的基本功能

成套装置控制系统应可根据系统电压/无功的变化情况，实现脉冲发生和分配功能，自动调节装置无功输出。

成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响。

控制器可实现1台以上SVG并联运行控制。

同一现场有不同厂家SVG/SVC产品时，可实现并联协调控制。

3）通讯功能

控制器应具有和上位机通讯的标准化接口。采用RS485通讯方式。可支持的通讯协议有：MODBUS。

4）显示功能

本系统采用液晶显示器，应具有友好的人机界面，数据保存6个月以上。要求满足如下功能：

实时电量参数显示（电压、电流、功率因数等）；

历史事件记录；

链式装置单元状态监视；

显示当前时间、保护动作时间、保护类型等信息。

5）保护功能

动态无功补偿装置应采用了综合保护策略，以提高装置可靠性；

保护类型如下：母线过压、母线欠压、过流、速断、直流过压、电力电子元件损坏检测保护、丢脉冲、触发异常、过压击穿、阀室超温、保护输入接口、保护输出接口控制和系统电源异常等保护功能。

3.2、连接电抗器技术要求

1) 系统额定电压：10kV

2) 型式：干式、铁芯

3) 电抗率：10%，具体由供货方确定。

4) 额定频率：50Hz

5) 电抗偏差：偏差不超过0%～5%

6) 海拔2000米及以下耐压：1min交流耐压：35kV；冲击耐压：1.2/50μs；全波冲击耐压（峰值）：75kV。

7) 安装方式：户内柜式

四、设计标准：

设备的制造、试验和验收除了满足本技术协议的要求外，还应符合下列国家标准或相应的IEC标准：

DL/T672				《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

GB11920				《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》

GB311.2～311.6-83		《高电压试验技术》。

GB5316				《串联电抗器》

GB1985				《交流高压隔离开关和接地开关》

DL/T620				《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 11032				《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB2900				《电工名词术语》

GB3ll.1～6				《高压输变电设备的绝缘配合》

GB3ll.7					《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 5582				《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11022				《高压开关设备通用技术条件》

GB775					《绝缘子试验方法》

G/T 12325				《电能质量  供电电压允许偏差》

GB 12326				《电能质量  电压波动和闪变》

GB/T14549				《电能质量  公用电网谐波》

GB/T 15543			《电能质量  三相电压允许不平衡度》

GB14285				《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T677				《继电保护设备信息接口配套标准》

Q/GDW 241			《链式同步补偿器》

以上标准应执行最新版本，当上述标准不一致时按高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，投标方应及时通告招标方进行书面解决。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

五、供货范围及要求：

5.1、设备明细数量

本工程以10kV侧母线无功功率或10kV母线电压作为控制目标，所需设备为输出容量感性2Mvar－容性2Mvar的SVG型动态无功补偿装置1套。

投标单位应提供详细供货内容，列出主要元器件清单。投标单位应填写详细供货清单。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2、备品备件

投标单位在投标书中对设备的随机附件提出建议及理由（包括设备名称、型号、数量），并单独提出报价。考虑IGBT技术参数的差异，每套装置均应分别配置技术参数相近的产品作为随机附件。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3、专用工具

投标单位在投标书中对设备安装和维护需要的专用工具及测试仪表提出建议（包括设备名称、型号、数量），并单独提出报价。投标单位要提供细化清单。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4、供货分界点

双方一次设备供货分界点：投标单位隔离开关进线点。

双方二次设备供货分界点：投标单位供货设备二次接线端。

注：1、SVG启动柜、功率柜、控制柜柜体间连接排、光纤等由投标单位提供。

2、SVG柜外及设备间工程用一次、二次电缆由投标单位提供。

3、SVG本体保护由投标单位提供。

4、开关柜、开关柜配套的线路保护装置由招标单位提供。

六、工作范围

6.1 投标单位的工作范围包括动态无功补偿及成套装置的设计、制造、安装和调试；

6.2 招标单位的工作范围如下：

6.2.1负责为SVG装置提供必要的空调、风机等冷却、通风设备（含风道），保证SVG补偿室的温度在0℃～40℃，控制室湿度≤65%（25℃）。

6.2.2 土建及设备基础

负责整套装置的土建、通风、照明及建筑物防雷接地、消防设计及实施，并按照投标单位提供的基础图纸制作设备基础以及隔离开关、断路器、避雷器底座等，工程中使用的电缆支撑架、抱箍、SVG室进风口滤网等均由投标单位负责。

6.2.3 设备收货卸货

投标单位设备到达现场后投标单位负责收货、卸货工作，大型设备可以直接吊装到位，其他设备需妥善保管。设备开箱时需双方单位人员同时在场，并对照发货清单进行清点，清点无误后由招标单位确认签字。

6.2.4 设备安装

投标单位负责整套设备的安装工作，具体安装工作如下：

设备就位，包括连接电抗器、SVG柜体等；

电缆敷设及电缆头制作，包括SVG连接电抗器与启动柜之间的电缆；

设备安装及接线，包括电抗器的安装、SVG柜体及内部功率模块的安装，各设备之间的接线；

设备二次电缆敷设及接线；

原控制系统恢复；

成套装置的验收试验。

七、报价要求：

7.1、投标单位在投标文件中明确SVG型10kV动态无功补偿成套装置费用、配套设备费用、材料费用、整体系统的安装费用、型式试验费用等（如有免费的请一概注明）。上述费用请做明细列表一一详细标注体现。

7.2、供货设备明细表。

7.3、备件清单（免费提供的备件数量及免费提供年限）。

7.4、交货方式：车板现场交货。

7.5、设备交货期：合同签订或中标通知书发放后2个月内交货。

7.6、投标报价形式：到厂价（报价含运费、安装费、材料费、调试费等一切费用），以上报价需含13%增值税。

八、付款方式：

合同签订预付30%、经发货验收付款30%、安装完毕并经运行调试满足技术指标要求后付款30%、质保金一年10%。

九、质量保证：

9.1 投标单位应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标单位的外购件在内)均应符合本规范的规定。

9.2 投标单位应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T1900质量保证体系，且该质量保证体系已经过国家认证和正常运转

十、投标截止日期：2020 年 6月19日（以寄出邮戳为准，晚于投标截止日期的投标文件拒绝接收，视为废标），开标日期：招标单位内部自行组织。

十一、投标单位的资格条件：

合格的投标单位应同时满足下列条件：

（1） 投标单位应具有独立的法人资格；

（2） 投标单位应具有SVG型式试验报告、EMC电磁兼容型式试验报告， ISO9001体系认证证书；

（3） 投标单位应提交营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

（4） 投标单位应在国内近3年内具有该类型至少5个SVG无功补偿成套装置供货业绩；

对以上资格条件要求，投标单位应提供招标文件规定的证明材料予以证明。

十二、招标说明：

1．招标单位：上海东冠纸业有限公司

招标商务联系人：叶豪

地  址：上海市金山区亭林镇林慧路1000号

电  话：021-37901971 13818707847

技术咨询联系人：曾臻

电  话：021-57277183 13761183505

- 2．投标单位须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 10kV动态无功补偿成套装置（SVG型）项目 |
| 2 | 招标单位 | 上海东冠纸业有限公司 |
| 3 | 招标方式 | 公司自行组织招标 |
| 4 | 建设地点 | 上海东冠纸业有限公司35KV变电站 |
| 5 | 招标内容 | 10kV动态无功补偿成套装置采购及设备安装、调整等。 |
| 6 | 投标报价 | SVG型10kV动态无功补偿成套装置费用、配套设备费用、材料费用、整体系统的安装费用、型式试验费用等（含13%增值税） |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子版1份。 |
| 8 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2020年 6 月 19 日 地点：上海东冠纸业有限公司采购部 |
| 9 | 开标时间 | 招标单位自行组织 |
| 10 | 评标方法及标准 | 综合评估法，满分为100分。 |

- 3.招标原则

（1）无差别待遇。招标方将以无差别待遇、公开和公正的态度确保招标工作规范有序。招标方不向任何投标单位提供可导致限制竞争的任何信息。

（2）禁止串通。每一个投标单位应保证其投标文件内容是独立完成的，任何含有出于限制竞争目的而与其他投标单位商议、串通，或取得他方理解的投标文件将被拒绝。

（3）禁止行贿。如果投标单位对招标单位或招标代理机构行贿或采取其他不正当的竞争手段，则投标单位的投标文件将被拒绝。所有投标单位必须签署《反商业贿赂协议》

- 4.招标程序

本次招标包括发布招标公告和招标文件、招标文件澄清、投标、开标、评标、确定中标单位、合同谈判、签约等程序。

- 5.招标文件的组成

1）投标单位编写的投标文件应至少包括下列各部分：

- 投标函；

- 授权委托书；

- 营业执照复印件；

- 法定代表单位身份证明复印件；

- 资格审查资料(包括投标单位基本情况表、近三年财务状况表、已完成的类似项目情况表)；

- 余热锅炉及其配套设备报价明细表（报价含运费、调试安装指导费用、17%增值税、整体设备及配套系统的安装费可做选项进行报价如免费请注明）

- 投标单位认为需要提供的其他资料。

- 《反商业贿赂协议》

2）“投标单位基本情况表”应附投标单位营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证明等材料的复印件。

3）“已完成的类似项目情况表”应附中标通知书、或合同、或用户证明等相关证明材料，以能够证明投标单位具有该业绩（合同终止或项目已转让的不得作为业绩）。

- 4)投标文件内容的真实性

（1） 投标单位应保证其投标文件中所提供的所有有关投标单位的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标单位的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标单位自负。

- 5)投标的语言

（1） 投标文件以及投标单位与招标方的所有往来函电均应使用中文。投标单位可以提交其它语言的印刷品资料，但有关段落必须翻译成中文。同一内容的不同语言的版本之间存在差异和矛盾时，以中文为准。

- 6）投标文件的装订、份数和签署

（1） 每份投标文件应包括技术文件和商务文件两部分，投标单位应对其分别装订。

（2）投标单位应制作投标文件1份正本、2份副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

（3） 投标文件正本必须打印，副本可以正本为底本进行复印。投标文件正本中的“投标书”、“授权委托书”、“投标一览表”必须为按照要求格式提供的、有投标单位的法定代表单位或授权代表签字并盖有公章。

- 7）投标文件的密封和标记

（1）投标单位应将投标文件正本、副本及电子文本分别密封,在密封包装的表面清楚地标明招标项目名称、编号、投标单位名称、地址、电话等内容，并在封口处加盖投标单位公章。投标单位必须将“投标一览表”一份单独密封在信封中，信封封口应由投标单位的法定代表单位或其授权代表签字并加盖投标单位公章。

十三、开标

（1）开标时，将检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众拆封。

（2） 评标小组首先按照本招标文件的规定对投标单位进行资格审查，对符合资格要求的投标文件进行初步审查，只有通过初步审查的投标文件方可进入下一步的评审。

（3）对通过初步审查的投标文件，评标小组将从报价、投标单位综合实力进行考量。

（4）评分权重分配：评分总分为100分，技术方案满分为30分。其中投标报价满分为70分。

十四、签约

（1）如果招标单位与参与谈判的中标候选单位达成一致意见，则招标单位将确定该中标候选单位为中标单位。

（2）中标单位确定后3个工作日内，招标单位将向中标单位发出中标通知书。

（3） 如果中标单位因不能履行中标义务或者其他原因被取消中标资格，招标方将选择排名其次的中标候选单位进行谈判。

（4） 如果招标单位与前款所述的中标候选单位谈判达成一致意见，则招标方将确定其为递补的中标单位。

- 十五、投标文件格式

- 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月          日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：        职务：

系          （投标单位单位名称）         的法定代表单位。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：             （盖章）

日    期：      年     月     日

# 二、投标单位法人代表授权委托书格式

法人代表授权委托书

致：上海东冠纸业有限公司

（投标单位名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：                  。（法人代表姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理本项目的投标、谈判等具体工作并签署全部有关的文件、协议及合同，我单位对委托代理人的签名和承诺负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效，委托代理人签署的本项目全部有关文件、协议及合同不因授权的撤销而失效。

委托代理人（签章）：              法人代表（签章）：

职务：                            职务：

投标单位（公章）

三、投  标  函

致：上海东冠纸业有限公司：

我方已经仔细研究了贵方招标项目为 10kV动态无功补偿成套装置  项目的招标文件中列明的事项。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按招标文件的要求并按以下投标承诺参与本项目的投标。

我方已按招标文件的要求提供全部文件，并自此声明：

  - 我方愿意遵守招标文件中的各项条款及一切有关规定，按投标总金额履行合同，投标项目详见投标报价表。

  - 我方同意，本投标书自贵方收到之日起生效，直到投标截止日后90天内保持有效。在此期间，本投标书之规定将始终对我方具有约束力。

  - 若我方的投标被接受，则直至合同履行完为止，本投标书保持有效。

  - 我方同意，按照招标单位提供的格式及其内容进行合同签订。除贵方提出修改《合同条款》的格式及其内容，我方对贵方的修改将积极响应外，我方自己不要求修改《合同条款》的格式或内容。

  - 在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

  - 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，也不要求贵方解释未中标原因。

  - 我方完全理解贵方因客观原因而终止本项目招标且我承诺不予追究贵方的法律责任。

  - 我方同意，若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部份，与合同具有同等的法律效力。

  - 我方保证不在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，贵方和招标代理机构有权报告行政监督部门查处。

投标单位（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）

年     月   　 日

- 四、投标文件资格审查资料

1、投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 营业执照发证 机关及号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级证书名称 发证机关及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有单位员情况 | 法定代表单位姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 技术总负责单位姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 经济总负责单位姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 现有职工单位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：高级工程师（含经济、会计、统计专业） |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |
|  | 工程师（含经济、会计、统计专业） |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |
|  | 助理工程师（含经济、会计、统计专业 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |
|  | 技 工 |  | 单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 单位 |
| 资金情况 | 资产总额 |  | 万元 |  |  | 企业资本金 |  |  |  |  | 万元 |
|  | 其中： 固定资产原值 |  | 万元 |  |  | 生产性固定资产原值 |  |  |  |  | 万元 |
|  | 开户银行 |  |  |  |  | 开户银行帐号 |  |  |  |  |  |

投标单位：                 （盖章）

法定代表单位/授权代表：                          （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：应附投标单位营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书的证明材料。

2、 财务数据表

| 财 务 数 据 （单位民币等值） | 2017年 （单位民币万元） | 2018年 （单位民币万元） | 2019年 （单位民币万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 负债总额 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  |  |
| 税前利润 |  |  |  |
| 税后利润 |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |

3、投标单位类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业 绩 单 位 | 业绩单位规模 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须附业绩证明材料复印件。

2、业绩证明材料以能够证明的有效证明材料为准。

投标单位：                                     （盖章）

法定代表单位/授权代表：                   （签字或盖章）

日期：     年    月     日

十六、反商业贿赂协议书

反商业贿赂协议书

Business Anti-bribe agreement

甲方： 上海东冠纸业有限公司

Party A:

乙方：

Party B:

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方在商业合作过程中共同的合法权益，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。甲乙双方于     年    月    日签订此协议，本协议除非一方或双方提出中止，否则长期有效。

In order to reject the business bribe and protect the mutual legitimate rights during the process of business trade. Party A and Party B come to terms in the form of this agreement at the date of ___________, this agreement is valid until withdrawal by either party.

一、双方相互承诺如下：

Both Parties consent as follows,

1、不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的业务单位员、高管人员等与合同履行相关的单位员（下称“合同履行相关单位员”）。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting money(include but not limited in cash, credit card, securities, shopping cards, bill of lading, recreational membership card, discount card, and token negotiable securities, etc.).

2、不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂对方的合同履行相关单位员。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting actual objects(include but not limited in presenting or lending the video camera, domestic equipment, body-building equipments, cars, dwelling houses etc.)

3、不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂对方的合同履行相关单位员。

Not allowed to bribe the other side in the form of expense (include but not limited in banquet, recreational expense, travel, domestic or overseas investigation).

4、不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂对方的合同履行相关单位员。

Not allowed to bribe the other side in the form of the others (include but not limited in giving benefits in the name of a friend, such as lucky draw, intending to lose money in gambling, bribe in pornographic activities, etc.).

二、双方确认以下行为不为商业贿赂：

Both parties confirm the following behaviors beyond the range of business bribe,

1、基于商业礼仪、赠送市场价为人民币 50 元以下的小礼品、地方特产；

At the aim of expressing the business etiquette, sending the other parties with souvenir or special local product under _50_RMB in market price.

2、基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。

At the aim of expressing the business hospitable etiquette, arranging the accommodation and transportation for the other side, which adds more convenience to the contract fulfillment.

三、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员有第一条所述之任一行为（无论是行为单位是基于合法或非法目的），均应在第一时间通报对方。

During the process of business trade, once one party detects that one of the above mentioned occurs in the other side, he should notify the relevant principal with no hesitation.

四、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员向己方索要第一条所述的任一好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。

During the process of business trade, once one party finds the other side asks him for benefits, he should refuse the other side and notify the principal of the other party with no hesitation.

五、如任一方违反本协议之任一约定，守约方有权视违约方的行为已严重影响已签订合同继续履行或将要签订之合同的公平性，损害守约方的合法权益，即违约方构成根本违约，守约方有权单方面解除合同，要求违约方按合同价款的 30%  支付违约金。构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究其刑事责任。

If any party disobeys any term of this agreement, the treaty follower has the right to regard this violation as the damage for contract, which including has been signed contract and be going to sign contract, fulfillment and fairness. And the treaty follower’s legitimate rights, namely the other party fells back. Then the treaty follower has the right to cancel the contract unilaterally, and ask the other party to pay him the penal sum at the price of 30% the contracted price. If such behavior has formed into business bribe crime, the offender should be sent to the judicial organization for pursuing his criminal responsibility.

六、本协议之争议解决方式与已签合同相同。

The solution for the above mentioned dispute is the same as what’s on the contractsigned before.

七、双方确认：本协议所约定的违约金并不过高，双方均予接受。

Both parties confirm that the penal sum is acceptable.

八、本协议经双方签章后生效。

This agreement will be valid after both party sign.

九、本协议一式两份，双方各执一份。

This agreement duplicates for each party holding one.

十、本协议中英文含义有冲突的，以中文为准。

甲方：（公章）

Party A:

法定代表人: 李慈雄

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address; Shanghai Jinshan Industrial Zone

电话/传真：

Tel/Fax

乙方：                             （公章）

Party B:                             (cachet)

法定代表人：

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address;

电话/传真：

Tel/Fax

十七、技术偏离表及商务偏离表：

如有技术及商务偏离，请在招标文件中附投标单位技术偏离表及商务偏离表（偏离表格式可使用投标单位格式表）。

技术偏离表：

投标单位名称：

| 序号 | 供货项目名称 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字:

商务偏离表：

投标单位名称：

| 序号 | 标书内容 | 投标内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字: