招 标 文 件

项目名称：东冠金山工厂消防系统维保

- 招标邀请函

- 投标人资质

- 消防维保项目及技术要求

- 投标文件组成

- 评标与开标

六、  附件

附件一、投标函

附件二、反商业贿赂协议

上海东冠纸业有限公司

二〇一八年五月

# 一、招标邀请函

上海东冠纸业消防设施由火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、消防水泵房、消防柴油泵、防火隔离设施、应急照明系统、消防应急广播系统、消防电话及相关通讯系统、移动式灭火器材及其它辅助设施等组成。共设置消防控制室两个，分别设置于在南门值班室和北门值班室，消防报警主机等相关联动设备安装于消防控制室内。相关消防设施安装于造纸车间、后道加工车间、成品仓库、原纸仓库、行政楼及相关辅助用房等厂区内。为确保各类消防设施处于最佳工作状态，发挥其有效的功能，保障单位财产免受损失和人员的安全，需对消防设施定期维护、保养，发现故障及时清除，使其有效地发挥作用。故此，特邀请业内优秀供应商参与我公司本项目竞标，以期达成共赢。

招标单位：上海东冠纸业有限公司采购部

标书提交截止时间：2018年月6日30日前（以邮戳为准）

标书提交地点：上海金山工业区林慧路1000号

邮编：201505

联系人：屠建国

电话/传真： 021-57277142/021-57277147

合同签订：2018年7月上旬将与中标单位签约（一年）

请投标单位认真阅读招标内容，进行必要的投标准备，详细填写和编制投标文件，按以上确定的地点准时密闭提交。

上海东冠纸业有限公司

2018年 5月 23日

二、投标人资质

合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：具有独立的法人

资格，投标人注册资本金要求达到2000万；

营业执照；

业绩（投标人有同类技术的业绩）：投标人具有与招标项目相同／相近服务3年以上良好的运行经验，并且未发现重大的事故。

具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状

态。投标人必须提供能证明其符合上述投标条件和具有履行合同能力的资料。

三、消防维保项目及技术要求

（一）、消防维保项目

1、火灾自动报警系统及相关联动设备维修保养；

2、自动喷淋灭火系统维修保养；

3、消火栓灭火系统维修保养；

4、消防水泵房维修保养；

5、消防柴油泵维修保养；

6、防火隔离设施维修保养；

7、应急照明系统维修保养；

8、消防应急广播系统维修保养；

9、消防电话及相关通讯系统维修保养；

10移动式灭火器材；

11、其他辅助设施维修保养。

（二）、维保项目细项、频次详见下表：

| 名称 | 编号 | 维护保养内容 | 单位 | 数量 | 维护次数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统及相关联动设备 |  |  |  |  |  |  |
| 探测器 | 1.1.1 | 采用专用检测设备进行探测器模拟响应试验 | 只 | 1929 | 1 | 抽检5%数量 |
| 报警控制主机 | 1.2.1 | 检查主机自检、消音、复位、故障报警、火警优先、报警记忆功能和主、备电源的自动转换功能 | 台 | 2 | 12 | 每月检查一次 |
|  | 1.2.2 | 主机备用电源进行充、放电试验 |  | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 1.2.3 | 系统接地电阻测试 |  | 2 | 4 | 每季度一次 |
| 线路检查 | 1.3.1 | 控制线路性能检测 | 回路 | 17 | 4 | 每季度一次 |
|  | 1.3.2 | 控制回路电阻 |  | 17 | 4 | 每季度一次 |
|  | 1.3.3 | 控制回路对地电阻 |  | 17 | 4 | 每季度一次 |
| 联动控制盘 | 1.4.1 | 外观检查、系统自检 | 台 | 2 | 12 | 每月一次 |
|  | 1.4.2 | 联动功能测试 |  | 2 | 12 | 每月一次 |
| 手动火灾报警按钮及警铃 | 1.5.1 | 进行控制功能试验，外观检查，模拟测试 | 只 | 161 | 4 | 每季度一次 |
| 二、自动喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 喷头 | 2.1.1 | 喷头有无被遮挡、锈蚀和渗漏 | 系统 | 5 | 4 | 每季度一次 |
| 水流指示器 | 2.2.1 | 检查报警功能（利用末端放水装置放水） | 套 | 5 | 4 | 每季度一次 |
|  | 2.2.2 | 清洁，加油保养 |  | 5 | 1 | 签订合同后一个月内 |
| 湿式报警阀 | 2.3.1 | 检查阀门开关状态，阀前、后压力值 | 套 | 5 | 12 | 每月一次 |
|  | 2.3.2 | 利用报警阀上放水试验阀放水，试验系统供水情况 |  | 5 | 12 | 每月一次 |
| 压力开关 | 2.4.1 | 测试压力开关的的报警、联动功能 | 系统 | 5 | 4 | 每季度一次 |
| 阀门 | 2.5.1 | 检查阀门的启、闭功能 | 系统 | 5 | 4 | 每季度一次 |
|  | 2.5.2 | 阀门清洁，加油保养 |  | 5 | 1 | 签订合同后一个月内 |
| 管网 | 2.6.1 | 检查标志，锈蚀情况 | 系统 | 5 | 4 | 每季度一次 |
|  | 2.6.2 | 进行排污一次，排除管网系统的污水 |  | 5 | 4 | 每季度一次 |
|  | 2.6.3 | 锈蚀情况防腐处理 |  | 5 | 1 | 时间视实际管网状况定 |
| 末端放水装置 | 2.7.1 | 检查外观和阀门的开关位置及压力表值 | 只 | 5 | 4 | 每季度一次 |
|  | 2.7.2 | 利用末端放水模拟报警对系统的报警、联动功能进行检测 |  | 5 | 4 | 每季度一次 |
| 三、消火栓灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 室外消火栓 | 3.1.1 | 消火栓有无被遮挡、锈蚀和渗漏、加油 | 系统 | 2 | 12 | 每月一次 |
| 室内消火栓 | 3.2.1 | 检查消火栓箱设施功能 | 只 | 179 | 4 | 每季度一次 |
|  | 3.2.2 | 消火栓的放水试验阀放水，试验系统供水情况 |  | 179 | 4 |  |
|  | 3.2.3 | 最不利点放水试验联动水泵的情况 |  | 179 | 4 |  |
|  | 3.2.3 | 消火栓按钮 |  | 179 | 4 |  |
| 阀门 | 3.3.1 | 检查阀门的启、闭功能 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 3.3.2 | 阀门清洁，加油保养 |  | 2 | 4 |  |
| 管网 | 3.4.1 | 检查标志，锈蚀情况 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 3.4.2 | 进行排污一次，排除管网系统的污水 |  | 2 | 4 |  |
| 四、消防水泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 电动泵及控制柜 | 4.1.1 | 手动启泵运行三次，检查控制柜各项功能 | 台 | 3 | 12 | 每月一次 |
|  | 4.1.2 | 手动远程启泵运行二次 ，检查消防控制中心控制柜各项功能 |  | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.1.3 | 模拟自控条件进行启动，检查联动控制功能 |  | 3 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.1.4 | 水泵密封性能和润滑性能保养 |  | 3 | 1 | 合同签订后一个月内 |
| 稳压泵、稳压罐及控制柜 | 4.2.1 | 手动启泵运行三次 ，检查控制柜各项功能 | 台 | 4 | 12 | 每月一次 |
|  | 4.2.2 | 手动远程启泵运行二次 ，检查消防控制中心控制柜各项功能 |  | 4 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.2.3 | 模拟自控条件进行启动，检查联动控制功能 |  | 4 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.2.4 | 水泵密封性能和润滑性能保养 |  | 4 | 1 | 合同签订后一个月内 |
| 储水设施 | 4.3.1 | 检查水池进水装置、液位控制器 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.3.2 | 测试水池的应急保护装置，操作控制阀 |  | 2 | 4 |  |
|  | 4.3.3 | 测试水池的流量和压力 |  | 2 | 4 |  |
| 阀门 | 4.4.1 | 检查阀门标志，锈蚀情况，开关状态 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.4.2 | 检查阀门的启、闭功能 |  | 2 | 4 |  |
| 水泵结合器 | 4.5.1 | 检查结合器标志，锈蚀情况 | 组 | 8 | 4 | 每季度一次 |
|  | 4.5.2 | 检查水泵结合器的启、闭性能 |  | 8 | 4 |  |
| 五、消防柴油泵 |  |  |  |  |  |  |
| 柴油泵检查 | 5.1.1 | 蓄电池组接线端腐蚀清理 | 项 | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.2 | 蓄电池组充电检查 |  | 1 | 12 | 每月一次 |
|  | 5.1.3 | 切断开关及保险丝检查 |  | 1 | 12 | 每月一次 |
|  | 5.1.4 | 操作隔离开关及短路器 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.5 | 柴油泵曲柄箱排气检查 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.6 | 排气系统保温完整检查 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.7 | 排气系统周围阻燃净空间检查 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.8 | 蓄电池组接线清理与锁紧确认 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.9 | 电线脱落或破皮检查 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.1.10 | 安全暨警报设施检查 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
| 柴油泵测试 | 5.2.1 | 吸水端压力（PS1） | 项 | 1 | 12 | 每月一次 |
|  | 5.2.2 | 出水端压力（PS1） |  | 1 | 12 | 每月一次 |
|  | 5.2.3 | 启动压力（PS1） |  | 1 | 12 | 每月一次 |
|  | 5.2.4 | 系统运转无震动或异常噪音 |  | 1 | 12 | 每月一次 |
|  | 5.2.5 | 轴承，PUMP外壳无过热情形 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.2.6 | 加热器无漏水 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.2.7 | 引擎水用软管状态良好 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.2.8 | 电动阀动作正确 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 5.2.9 | 所有阀，配件及管路无漏水 |  | 1 | 4 | 每季度一次 |
| 六、防火隔离设施 |  |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘门 | 6.1.1 | 检查防火卷门的启闭状态、外观标志 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 6.1.2 | 试验自动方式启动防火卷帘门 |  | 2 | 4 |  |
|  | 6.1.3 | 试验现场按钮启动防火卷帘门 |  | 2 | 4 |  |
|  | 6.1.4 | 试验现场急落装置关闭防火卷帘门 |  | 2 | 4 |  |
|  | 6.1.5 | 试验消防控制中心按钮启动防火卷帘门 |  | 2 | 4 |  |
| 七、消防应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 广播主机 | 7.1.1 | 进行控制功能试验，检查电源等各项参数 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 7.1.2 | 检查电源等各项参数，做模拟测试 |  | 2 | 4 |  |
| 扬声器 | 7.2.1 | 进行扬声器广播，检查扬声器的响度 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
| 线路检查 | 7.3.1 | 检查传输线路及防护措施 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 7.3.2 | 报警及控制线路进行安全检查，联动正常 |  | 2 | 4 |  |
| 八、消防电话及相关通讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 电话主机 | 8.1.1 | 进行控制功能试验，外观检查，模拟测试 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 8.1.2 | 检查电源等各项参数 |  | 2 | 4 |  |
| 电话插孔 | 8.2.1 | 进行电话插孔通话试验，测试通话性能 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
| 线路检查 | 8.3.1 | 检查传输线路及防护措施 | 系统 | 2 | 4 | 每季度一次 |
|  | 8.3.2 | 控制线路进行安全性检查，通讯线路畅通 |  | 2 | 4 |  |
| 九、应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 | 9.1.1 | 检查电源等各项参数，测试照度 | 系统 | 1 | 4 | 每季度一次 |
| 疏散指示 | 9.1.2 | 检查电源等各项参数，测试照度 | 系统 | 1 | 4 |  |
| 十、移动式灭火器材 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 10.1.1 | 检查灭火器的压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验及检查设施的有效位置 | 具 | 1084 | 12 | 每月一次 |
| 十一、其它辅助设施 |  |  |  |  |  |  |
| 消防电源及切换设备 | 11.1.1 | 检查消防电源及切换设备 | 系统 | 1 | 4 | 每季度一次 |
|  | 11.1.2 | 试验自动方式切断非消防电源 |  | 1 | 4 |  |
|  | 11.1.3 | 试验消防控制中心按钮切断非消防电源 |  | 1 | 4 |  |
|  | 11.1.4 | 试验消防电源末端切换功能 |  | 1 | 4 |  |

- 、技术要求

1、消防工程的维护保养工作，需更换设备、零配件、材料一次维修累计总价在200元以内的由投标方承担。更换及维修设备配件产生的人工费也由投标方承担。设备购买原则上由甲方自行解决，也可由甲方确认后委托乙方代为购买，其采购费用由甲方支付；

- 维护保养期间，当甲方设备出现故障时，乙方在接到电话通知确认后4小时之内派人到现场进行处理，并据实填写维修单，由甲、乙双方签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查，所需费用包括交通费由乙方承担（消耗材料、零配件除外）。如因不可抗力因素（水灾或火灾等自然灾害），人为或其他意外导致设备损坏的，其检修时所用工料费用另行计收；

- 乙方应严格按照要求对消防设备进行检查、调试、维修，使整套消防系统处于正常状态并符合消防法要求。如乙方未按要求对甲方已交付乙方的消防系统进行消防维护所引起的消防事故由乙方承担一切法律责任和赔偿责任；

- 在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动，并向甲方提供技术资料；

- 在维护、修理、更换、检查过程中，因乙方原因造成甲方设备、设施损坏的，由乙方按原价值赔偿；

- 乙方需自行负责作业所需的设备、工具等，如需借用甲方工具，须得到甲方同意；

- 乙方派驻甲方的所有工作人员必须遵守甲方规章制度，服从甲方人员的管理，保持良好的工作环境和秩序，对有违法乱纪员工，乙方须予以严肃处理；

- 乙方自行承担所属员工之安全责任保险费用，乙方员工在工作中发生工伤事故，由乙方自负；

- 乙方员工在工作中，由于其过错造成他人受伤害、死亡，或对甲方及公共设备设施等财产等造成损害，或乙方人员发生治安事件和严重事件，乙方须承担由此产生的一切责任；

10、乙方每次作业完毕必须将现场清理干净，保持环境整洁；

四、投标文件组成

投标文件一正一副共二份，其组成应包含的内容：

1、投标函（见附件一）；

2、《反商业反商业贿赂协议书》加盖公章（见附件二）；

3、符合投标条件的证明文件：注册资本、营业执照及相关证照；

4、投标单位针对本项目做出的操作方案；

5、报价：投标人提供书面报价单一正一副，另加U盘电子档EXCEL格式报价一份，报价顺序与上表一致。

五、评标与开标

本次招标由招标人自行组织开标，由招标人公司审计、法务、财务、SHE、采购等

部门组成，评标组工作人员将检查投标文件的密封情况，确认无误后，当众拆封、验证投标保证金等投标文件是否齐全，并宣读投标人名称、投标价格等内容。

评标的依据为招标文件（及其有效的补充文件），按招标文件规定的各项因素，投标方最大限度地响应招标文件实质性要求的前提下，进行综合评分。总分值设为100分，具体分值权重如下：

相关资质： 10%

报价 ：    65%

服务质量： 20%

合格供方： 5%

按得分高低确定候选中标者，招标方择日对候选中标者进行询问、实地考察，候选中标人必须如实回答和接受询问或考察，提供所需的相关资料，招标领导小组综合决定中标人，招标单位对未中标者不做解释。

六、附件

附件一、投标函

上海东冠纸业有限公司：

我们收到贵公司关于消防维保招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、调试、机械、保险、各种税费等一切费用。

2、 如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、

按质、按量履行合同的义务。

4、 我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、 我们认为你们有权决定中标者，有权接受或拒绝所有的投标人。

6、 我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、 我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正一副全部投标文件，并保证全部投标

文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、 我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

投标人：（公章）

法定代表人（签字或签章）

日期：

附件二、反商业贿赂协议书

甲方： 上海东冠纸业有限公司

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd

乙方：

Party B:

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方在商业合作过程中共同的合法权益，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。甲乙双方于     年    月     日签订此协议，本协议除非一方或双方提出中止，否则长期有效。

In order to reject the business bribe and protect the mutual legitimate rights during the process of business trade. Party A and Party B come to terms in the form of this agreement at the date of __________, this agreement is valid until withdrawal by either party.

一、双方相互承诺如下：

Both Parties consent as follows,

1、不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员（下称“合同履行相关人员”）。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting money(include but not limited in cash, credit card, securities, shopping cards, bill of lading, recreational membership card, discount card, and token negotiable securities, etc.).

2、不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting actual objects(include but not limited in presenting or lending the video camera, domestic equipment, body-building equipments, cars, dwelling houses etc.)

3、不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of expense (include but not limited in banquet, recreational expense, travel, domestic or overseas investigation).

4、不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of the others (include but not limited in giving benefits in the name of a friend, such as lucky draw, intending to lose money in gambling, bribe in pornographic activities, etc.).

二、双方确认以下行为不为商业贿赂：

Both parties confirm the following behaviors beyond the range of business bribe,

1、基于商业礼仪、赠送市场价为人民币 50 元以下的小礼品、地方特产；

At the aim of expressing the business etiquette, sending the other parties with souvenir or special local product under _50_RMB in market price.

2、基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。

At the aim of expressing the business hospitable etiquette, arranging the accommodation and transportation for the other side, which adds more convenience to the contract fulfillment.

三、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员有第一条所述之任一行为（无论是行为人是基于合法或非法目的），均应在第一时间通报对方。

During the process of business trade, once one party detects that one of the above mentioned occurs in the other side, he should notify the relevant principal with no hesitation.

四、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员向己方索要第一条所述的任一好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。

During the process of business trade, once one party finds the other side asks him for benefits, he should refuse the other side and notify the principal of the other party with no hesitation.

五、如任一方违反本协议之任一约定，守约方有权视违约方的行为已严重影响已签订合同继续履行或将要签订之合同的公平性，损害守约方的合法权益，即违约方构成根本违约，守约方有权单方面解除合同，要求违约方按合同价款的 30%  支付违约金。构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究其刑事责任。

If any party disobeys any term of this agreement, the treaty follower has the right to regard this violation as the damage for contract, which including has been signed contract and be going to sign contract, fulfillment and fairness. And the treaty follower’s legitimate rights, namely the other party fells back. Then the treaty follower has the right to cancel the contract unilaterally, and ask the other party to pay him the penal sum at the price of 30% the contracted price. If such behavior has formed into business bribe crime, the offender should be sent to the judicial organization for pursuing his criminal responsibility.

六、本协议之争议解决方式与已签合同相同。

The solution for the above mentioned dispute is the same as what’s on the contractsigned before.

七、双方确认：本协议所约定的违约金并不过高，双方均予接受。

Both parties confirm that the penal sum is acceptable.

八、本协议经双方签章后生效。

This agreement will be valid after both party sign.

九、本协议一式两份，双方各执一份。

This agreement duplicates for each party holding one.

十、本协议中英文含义有冲突的，以中文为准。

甲方：上海东冠纸业有限公司（公章）

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd  (cachet)

法定代表人: 李慈雄

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address; Shanghai Jinshan Industrial Zone

电话/传真：

Tel/Fax

乙方：

Party B:                             (cachet)

法定代表人：

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address;

电话/传真：

Tel/Fax

招 标 文 件

项目名称：曹路工厂消防系统维保

- 招标邀请函

- 投标人资质

- 消防维保项目及技术要求

- 投标文件组成

- 评标与开标

六、  附件

附件一、投标函

附件二、反商业贿赂协议

上海东冠纸业有限公司

二〇一八年五月

# 一、招标邀请函

上海东冠健康用品股份有限公司曹路工厂位于曹路镇民夏路158号。为确保各类消防设施处于最佳工作状态，发挥其有效的功能，保障单位财产免受损失和人员的安全，需对消防设施定期维护、保养，发现故障及时清除，使其有效地发挥作用。故此，特邀请业内优秀供应商参与我公司本项目竞标，以期达成共赢。

招标单位：上海东冠健康用品股份有限公司采购部

标书提交截止时间：2018年月6日30日前（以邮戳为准）

标书提交地点：上海金山工业区林慧路1000号

邮编：201505

联系人：屠建国

电话/传真： 021-57277142/021-57277147

合同签订：2018年7月上旬将与中标单位签约（一年）

请投标单位认真阅读招标内容，进行必要的投标准备，详细填写和编制投标文件，按以上确定的地点准时密闭提交。

上海东冠纸业有限公司

2018年 5月 23日

二、投标人资质

合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：具有独立的法人

资格，投标人注册资本金要求达到2000万；

营业执照；

业绩（投标人有同类技术的业绩）：投标人具有与招标项目相同／相近服务3年以上良好的运行经验，并且未发现重大的事故。

具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状

态。投标人必须提供能证明其符合上述投标条件和具有履行合同能力的资料。

三、消防维保项目及技术要求

（一）、消防维保项目

1、自动喷淋灭火系统维修保养；

2、消火栓灭火系统维修保养；

3、消防水泵房维修保养；

4、应急照明系统维修保养；

5移动式灭火器材；

6、其他辅助设施维修保养。

（二）、维保项目细项、频次详见下表：

| 名称 | 编号 | 维护保养内容 | 单位 | 数量 | 维护次数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓 | 1.1.1 | 消火栓有无被遮挡、锈蚀和渗漏 | 系统 | 2 | 12 | 每月一次 |
|  | 1.1.2 | 消火栓防腐处理、加油保养 |  | 2 | 12 | 每月一次 |
| 室内消火栓 | 1.2.1 | 检查消火栓箱设施功能 | 个 | 35 | 12 | 每月一次 |
|  | 1.2.2 | 消火栓的放水试验阀放水，试验系统供水情况 |  | 35 | 12 |  |
|  | 1.2.3 | 最不利点放水试验联动水泵的情况 |  | 35 | 12 |  |
| 阀门 | 1.3.1 | 检查阀门的启、闭功能 | 系统 | 7 | 12 | 每月一次 |
|  | 1.3.2 | 阀门清洁，加油保养 |  | 7 | 12 |  |
| 管网 | 1.4.1 | 检查标志，锈蚀情况 | 系统 | 2 | 4 | 每季度 |
|  | 1.4.2 | 进行排污一次，排除管网系统的污水 |  | 2 | 4 |  |
| 湿式报警阀 |  | 检查阀门开关状态，阀前、后压力值 | 套 | 2 | 4 | 每季度 |
|  |  | 利用报警阀上放水试验阀放水，试验系统供水情况 |  | 2 | 4 |  |
| 压力开关 |  | 测试压力开关的的报警、联动功能 | 系统 | 2 | 4 | 每季度 |
| 末端放水装置 |  | 检查外观和阀门的开关位置及压力表值 | 套 | 5 | 4 | 每季度 |
|  |  | 利用末端放水模拟报警对系统的报警、联动功能进行检测 |  | 5 | 4 |  |
| 电动泵及控制柜 |  | 手动启泵运行三次，检查控制柜各项功能 | 台 | 6 | 12 | 每月 |
|  |  | 手动远程启泵运行二次 ，检查消防控制中心控制柜各项功能 |  | 6 | 12 |  |
|  |  | 模拟自控条件进行启动，检查联动控制功能 |  | 6 | 12 |  |
|  |  | 水泵密封性能和润滑性能保养 |  | 6 | 12 |  |
| 储水设施 |  | 检查水池进水装置、液位控制器 | 系统 | 6 | 12 | 每月 |
|  |  | 测试水池的应急保护装置，操作控制阀 |  | 6 | 12 |  |
|  |  | 测试水池的流量和压力 |  | 6 | 12 |  |
| 水泵结合器 |  | 检查结合器标志，锈蚀情况 |  | 2 | 4 | 每季度 |
|  |  | 检查水泵结合器的启、闭性能 |  | 2 | 4 |  |

- 、技术要求

1、消防工程的维护保养工作，需更换设备、零配件、材料一次维修累计总价在200元以内的由投标方承担。更换及维修设备配件产生的人工费也由投标方承担。设备购买原则上由甲方自行解决，也可由甲方确认后委托乙方代为购买，其采购费用由甲方支付；

- 维护保养期间，当甲方设备出现故障时，乙方在接到电话通知确认后4小时之内派人到现场进行处理，并据实填写维修单，由甲、乙双方签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查，所需费用包括交通费由乙方承担（消耗材料、零配件除外）。如因不可抗力因素（水灾或火灾等自然灾害），人为或其他意外导致设备损坏的，其检修时所用工料费用另行计收；

- 乙方应严格按照要求对消防设备进行检查、调试、维修，使整套消防系统处于正常状态并符合消防法要求。如乙方未按要求对甲方已交付乙方的消防系统进行消防维护所引起的消防事故由乙方承担一切法律责任和赔偿责任；

- 在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动，并向甲方提供技术资料；

- 在维护、修理、更换、检查过程中，因乙方原因造成甲方设备、设施损坏的，由乙方按原价值赔偿；

- 乙方需自行负责作业所需的设备、工具等，如需借用甲方工具，须得到甲方同意；

- 乙方派驻甲方的所有工作人员必须遵守甲方规章制度，服从甲方人员的管理，保持良好的工作环境和秩序，对有违法乱纪员工，乙方须予以严肃处理；

- 乙方自行承担所属员工之安全责任保险费用，乙方员工在工作中发生工伤事故，由乙方自负；

- 乙方员工在工作中，由于其过错造成他人受伤害、死亡，或对甲方及公共设备设施等财产等造成损害，或乙方人员发生治安事件和严重事件，乙方须承担由此产生的一切责任；

10、乙方每次作业完毕必须将现场清理干净，保持环境整洁；

四、投标文件组成

投标文件一正一副共二份，其组成应包含的内容：

1、投标函（见附件一）；

2、《反商业反商业贿赂协议书》加盖公章（见附件二）；

3、符合投标条件的证明文件：注册资本、营业执照及相关证照；

4、投标单位针对本项目做出的操作方案；

5、报价：投标人提供书面报价单一正一副，另加U盘电子档EXCEL格式报价一份，报价顺序与上表一致。

五、评标与开标

本次招标由招标人自行组织开标，由招标人公司审计、法务、财务、SHE、采购等

部门组成，评标组工作人员将检查投标文件的密封情况，确认无误后，当众拆封、验证投标保证金等投标文件是否齐全，并宣读投标人名称、投标价格等内容。

评标的依据为招标文件（及其有效的补充文件），按招标文件规定的各项因素，投标方最大限度地响应招标文件实质性要求的前提下，进行综合评分。总分值设为100分，具体分值权重如下：

相关资质： 10%

报价 ：    65%

服务质量： 20%

合格供方： 5%

按得分高低确定候选中标者，招标方择日对候选中标者进行询问、实地考察，候选中标人必须如实回答和接受询问或考察，提供所需的相关资料，招标领导小组综合决定中标人，招标单位对未中标者不做解释。

六、附件

附件一、投标函

上海东冠健康用品股份有限公司：

我们收到贵公司关于消防维保招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、调试、机械、保险、各种税费等一切费用。

2、 如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、

按质、按量履行合同的义务。

4、 我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、 我们认为你们有权决定中标者，有权接受或拒绝所有的投标人。

6、 我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、 我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正一副全部投标文件，并保证全部投标

文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、 我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

投标人：（公章）

法定代表人（签字或签章）

日期：

附件二、反商业贿赂协议书

甲方： 上海东冠健康用品股份有限公司

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd

乙方：

Party B:

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方在商业合作过程中共同的合法权益，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。甲乙双方于     年    月     日签订此协议，本协议除非一方或双方提出中止，否则长期有效。

In order to reject the business bribe and protect the mutual legitimate rights during the process of business trade. Party A and Party B come to terms in the form of this agreement at the date of __________, this agreement is valid until withdrawal by either party.

一、双方相互承诺如下：

Both Parties consent as follows,

1、不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员（下称“合同履行相关人员”）。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting money(include but not limited in cash, credit card, securities, shopping cards, bill of lading, recreational membership card, discount card, and token negotiable securities, etc.).

2、不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting actual objects(include but not limited in presenting or lending the video camera, domestic equipment, body-building equipments, cars, dwelling houses etc.)

3、不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of expense (include but not limited in banquet, recreational expense, travel, domestic or overseas investigation).

4、不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of the others (include but not limited in giving benefits in the name of a friend, such as lucky draw, intending to lose money in gambling, bribe in pornographic activities, etc.).

二、双方确认以下行为不为商业贿赂：

Both parties confirm the following behaviors beyond the range of business bribe,

1、基于商业礼仪、赠送市场价为人民币 50 元以下的小礼品、地方特产；

At the aim of expressing the business etiquette, sending the other parties with souvenir or special local product under _50_RMB in market price.

2、基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。

At the aim of expressing the business hospitable etiquette, arranging the accommodation and transportation for the other side, which adds more convenience to the contract fulfillment.

三、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员有第一条所述之任一行为（无论是行为人是基于合法或非法目的），均应在第一时间通报对方。

During the process of business trade, once one party detects that one of the above mentioned occurs in the other side, he should notify the relevant principal with no hesitation.

四、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员向己方索要第一条所述的任一好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。

During the process of business trade, once one party finds the other side asks him for benefits, he should refuse the other side and notify the principal of the other party with no hesitation.

五、如任一方违反本协议之任一约定，守约方有权视违约方的行为已严重影响已签订合同继续履行或将要签订之合同的公平性，损害守约方的合法权益，即违约方构成根本违约，守约方有权单方面解除合同，要求违约方按合同价款的 30%  支付违约金。构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究其刑事责任。

If any party disobeys any term of this agreement, the treaty follower has the right to regard this violation as the damage for contract, which including has been signed contract and be going to sign contract, fulfillment and fairness. And the treaty follower’s legitimate rights, namely the other party fells back. Then the treaty follower has the right to cancel the contract unilaterally, and ask the other party to pay him the penal sum at the price of 30% the contracted price. If such behavior has formed into business bribe crime, the offender should be sent to the judicial organization for pursuing his criminal responsibility.

六、本协议之争议解决方式与已签合同相同。

The solution for the above mentioned dispute is the same as what’s on the contractsigned before.

七、双方确认：本协议所约定的违约金并不过高，双方均予接受。

Both parties confirm that the penal sum is acceptable.

八、本协议经双方签章后生效。

This agreement will be valid after both party sign.

九、本协议一式两份，双方各执一份。

This agreement duplicates for each party holding one.

十、本协议中英文含义有冲突的，以中文为准。

甲方：上海东冠纸业有限公司（公章）

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd  (cachet)

法定代表人: 李慈雄

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address; Shanghai Jinshan Industrial Zone

电话/传真：

Tel/Fax

乙方：

Party B:                             (cachet)

法定代表人：

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address;

电话/传真：

Tel/Fax